## Dashboard_JarTest
XXIX CoNEIQ Salta 2026 — Taller de Tratamiento de Aguas
Planilla Colaborativa en Vivo: Jar Test en Vasos de 1000 mL (1 L) — 30 Inscriptos (5 Brigadas + Docentes)
Asignación | Vaso | Matriz Acuosa (1 L) | Tratamiento / Coagulante | Dosis Operativa | Vol. / Masa Agregada (1 L) | Turbidez Inicial [NTU] | Turbidez Final 10m [NTU] | Remoción Turbidez [%] | pH Inicial | pH Final | Delta pH | Tamaño de Flóculo (Willcomb) | Observaciones Pedagógicas
Docentes (Control) | V1 | Alta Turbidez (4 g/L) | Blanco (Control) | 0 mg/L | 0 | 450 | 390 |  | 7.6 | 7.6 |  | Nulo / Fino | Limo grueso decanta, persiste coloidal
Brigada 1 (6 alum.) | V2 | Baja Turbidez (1 g/L) | Sulfato de Aluminio | 20 mg/L | 2.0 mL stock 1% | 120 | 3.8 |  | 7.5 | 6.6 |  | Mediano y compacto | Clarificación rápida y ácida
Brigada 2 (6 alum.) | V3 | Baja Turbidez (1 g/L) | Penca (Opuntia) | 0.5 g/L | 0.50 g hidrogel | 120 | 2.9 |  | 7.5 | 7.4 |  | Grande filamentoso | Óptimo biopolímero (<3 NTU, pH neutro)
Brigada 3 (6 alum.) | V4 | Baja Turbidez (1 g/L) | Penca (SOBREDOSIS) | 1.8 g/L | 1.80 g hidrogel | 120 | 38 |  | 7.5 | 7.3 |  | Disperso / Opaco | ¡Reestabilización por impedimento estérico!
Brigada 4 (6 alum.) | V5 | Alta Turbidez (4 g/L) | Sulfato de Aluminio | 40 mg/L | 4.0 mL stock 1% | 450 | 4.5 |  | 7.6 | 6.3 |  | Masivo (barrido) | Manto voluminoso por barrido Al(OH)3
Brigada 5 (6 alum.) | V6 | Alta Turbidez (4 g/L) | Penca (Opuntia) | 0.6 g/L | 0.60 g hidrogel | 450 | 4 |  | 7.6 | 7.4 |  | Red densa abierta | Excelente captura de alta carga coloidal